ГЛАВА 4

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Настоящая глава устанавливает гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности среды помещений организаций, оказывающих медицинскую помощь в части допустимых параметров температуры воздуха, санитарно-микробиологических показателей воздушной среды, согласно таблицам 4.1 и 4.2 приложения 4.1.

Приложение 4.1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от №

Таблица 4.1

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

| п/п | Класс чистоты | Наименование помещений организаций | Санитарно-микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее количество микроорганизмов в 1м3 воздуха (КОЕ/м3) |  | Количество колоний Staphylococcus aureus в 1м3 воздуха (КОЕ/м3) |  |
|  |  |  | до начала работы | во время работы | до начала работы | во время работы |
| 1 | 1 класс | операционные для трансплантации органов и тканей, проведения высокотехнологичных и сложных хирургических медицинских вмешательств (операций) | не более 10 | не более 50 | не должно быть | не должно быть |
| 2 | 2 класс | иные операционные; послеоперационные палаты; асептические палаты для пациентов с иммунодефицитными состояниями, в том числе с ожогами; стерилизационная; помещения стерильной зоны в централизованном стерилизационном отделении | не более 200 | не более 500 | не должно быть | не должно быть |
|  | 3 класс | предоперационные; родильные залы; перевязочные; манипуляционные; процедурные; прививочные кабинеты; палаты и залы анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии; палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных детей | не более 500 | не более 750 | не должно быть | не должно быть |
| 4 | 4 класс | палаты хирургических отделений; послеродовые палаты | не более 750 | не более 1000 | не должно быть | не более 2 |

Таблица 4.2

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

| Наименование помещений организации | Допустимая температура воздуха, оС |
| --- | --- |
| Операционные, послеоперационные, палаты отделений анестезиологии и реанимации, родильные залы, манипуляционные-туалетные для новорожденных | 21-24 |
| Послеродовые палаты (индивидуальные родовые палаты) | 21-23 |
| Палаты для ожоговых пациентов (на одну-две койки) | 21-23 |
| Палаты при совместном пребывании матери и ребенка, палаты для новорожденных | 23-27 |
| Палаты инфекционных и туберкулезных отделений | 20-26 |
| Палаты для взрослых и детей | 20-26 |
| Кабинеты врачей-специалистов, кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические процедурные (кроме бронхоскопии) | 20-27 |
| Залы лечебной физкультуры | 18-28 |
| Процедурные магнитно-резонансной томографии | 20-23 |
| Процедурные, перевязочные, смотровые, манипуляционные, прививочные кабинеты, приемно-смотровые боксы, помещения сцеживания грудного молока, комнаты для кормления детей в возрасте до года, процедурные бронхоскопии | 22-26 |
| Процедурные для лечения нейролептиками | 18-24 |
| Процедурные и раздевальные рентгендиагностических флюорографических кабинетов, кабинеты электросветолечения, массажный кабинет | 20-26 |
| Ванные залы (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита, лечебные плавательные бассейны. Помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы. Помещения (комнаты) для санитарной обработки пациентов, душевые | 25-29 |
| Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения лечения | 23-29 |
| Кабинеты электро-свето-, магнито-, -тепло лечения, лечения ультразвуком | 20-27 |

ГЛАВА 5

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ НАЗЕМНЫХ ГАЛО- И СПЕЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР

Настоящая глава устанавливает гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности нормируемых параметров факторов среды и периодичность их производственного контроля в помещениях наземных гало- и спелеоклиматических камер, согласно таблице 5.1 приложения 5.1.

Приложение 5.1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от №

Таблица 5.1

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФАКТОРОВ СРЕДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

В ПОМЕЩЕНИЯХ НАЗЕМНЫХ ГАЛО- И

СПЕЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР

| № п/п | Наименование факторов | Допустимые значения факторов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха (КОЕ) 1) | не более 750 |
| 2 | Общее количество микроорганизмов на 100 см2 соляной поверхности стен (КОЕ) 1) | не более 25 |
| 3 | Соляной аэрозоль, мг/м3 1) | 0,3-5,0 |
| 4 | Дисперсный состав аэрозолей, количество частиц размером до 5 мкм, % 1) | не менее 70 |
| 5 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, 0С 2) -относительная влажность, % 2) -скорость движения воздуха, м/с 1) | 19,0-22,0 40-60 не более 0,20 |
| 6 | Ионный состав воздуха, число легких аэроионов в 1 см3: - отрицательной полярности 1) - положительной полярности 1) | 300-5000 200-4000 |
| 7 | Искусственная общая освещенность, лк 3) | не менее 50 |
| 8 | Уровень звука, дБА 1) | 35 |
| 9 | Электромагнитные поля тока промышленной частоты (50 Гц): - напряженность электрического поля тока промышленной частоты, кВ/м 3) - напряженность (индукция) магнитного поля тока промышленной частоты, мкТл 3) | 0,5 5,0 |
| 10 | Вредные вещества в воздухе: -диоксид азота, мг/м3 1) -аммиак, мг/м3 1) | не более 0,04 не более 0,04 |

_________________________________

1)Периодичность измерения факторов - 1 раз в год;

2)Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) - 1 раз в смену.

3)Физические факторы контролируются перед вводом в эксплуатацию и после проведения работ по реконструкции объекта.