ГЛАВА 19

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ

1. Настоящая глава устанавливает требования к параметрам факторов среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами (далее – ВДТ), электронно-вычислительными машинами (далее – ЭВМ), персональными электронно-вычислительными машинами (далее – ПЭВМ), в том числе с портативными (нетбуки, ноутбуки и другое), и периферийными устройствами (принтеры, сканеры, клавиатуры, модемы внешние, электрические компьютерные сетевые устройства, внешние устройства хранения информации, источники бесперебойного питания и другое).

2. Требования настоящей главы не распространяются на эксплуатацию: ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, перемещающихся в процессе работы.

3. В помещениях, в которых работа с использованием ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ является основной или связана с нервно-эмоциональным напряжением должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии требованиями главы 9. Содержание вредных веществ, уровни освещенности поверхностей должны отвечать значениям, установленным техническими нормативными правовыми актами.

4. В помещениях, в которых работа с использованием ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны обеспечиваться допустимые параметры микроклимата в соответствии с требованиями главы 9, устанавливающей нормируемые параметры микроклимата.

5. Уровни положительных и отрицательных аэроионов, а также коэффициент униполярности в воздухе всех помещений с ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ, должны соответствовать требованиям главы 8, устанавливающей содержание и коэффициент униполярности легких аэроионов в воздушной среде производственных и общественных помещений.

6. При выполнении основной работы с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах пользователей в зависимости от категорий производимых ими работ, не должны превышать предельно допустимых уровней
(далее – ПДУ), предусмотренных таблицей 19.1 приложения 19.1.

7. В помещениях, в которых работа пользователей с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами является вспомогательной, уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах не должны превышать значений, установленных для видов трудовой деятельности, осуществляемых в этих помещениях, и рабочих мест с разными классами условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса согласно главе 11.

8. При выполнении основной работы с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами уровни общей вибрации на рабочих местах пользователей в производственных помещениях, не должны превышать ПДУ для общей вибрации 3 категории (технологическая вибрация) типа «в» в соответствии с главой 14.

9. В производственных помещениях, в которых работа пользователей с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ является вспомогательной, уровни общей вибрации на рабочих местах не должны превышать значений, установленных для видов трудовой деятельности, осуществляемых в этих помещениях, в соответствии с главой 14.

10. Уровни электромагнитных полей (далее – ЭМП) и электростатических полей (далее – ЭСП), уровни ультрафиолетового, инфракрасного, видимого и мягкого рентгеновского излучений при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами, не должны превышать ПДУ, установленных в таблицах 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 приложения 19.1.

11. Требования к инструментальному контролю и оценке соответствия уровней ЭМП и ЭСП на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ установлены в приложении 19.2 (справочное).

12. Площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе электронно-лучевой трубки (далее – ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2. Минимальная площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ на базе ЭЛТ может составлять не менее 4,5 м2 при следующих условиях:

отсутствие на рабочем месте периферийных устройств (принтер, сканер и другое);

продолжительность работы должна составлять не более 4 часов в день.

13. Площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные и другое) должна составлять не менее 4,5 м2.

14. Расстояние между тылом одного монитора и экраном другого должно быть не менее 2 метров. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов при расположении их в ряд должно быть не менее 1,2 метра.

15. Уровень нагрузки и суммарное время регламентированных перерывов при работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ определяются видом и категорией трудовой деятельности и должны соответствовать нормативам, приведенным в таблице 19.7 приложения 19.1.

16. При работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 часов) независимо от категории и вида трудовой деятельности, суммарная продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 минут.

17. Для целей настоящей главы используются следующие термины и их определения:

безопасность труда – условия труда, при которых отсутствует воздействие на работающего недопустимого риска;

ВДТ – электронное устройство ввода-вывода информации, предназначенное для ее визуального отображения (в том числе планшеты, электронные книги и другое);

вспомогательная работа – работа, занимающая менее 50% времени рабочего дня (смены);

нервно-эмоциональное напряжение – состояние высокой либо чрезмерной мобилизации физиологических функций организма (в первую очередь, центральной нервной системы), возникающее в условиях решения трудных задач при дефиците времени, в опасных или экстремальных ситуациях;

основная работа – работа, занимающая 50% и более времени рабочего дня (смены);

ПЭВМ – техническое средство, предназначенное для индивидуального использования с целью автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач, средство коммуникации с помощью телекоммуникационных сетей;

ЭВМ – комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.

Приложение 19.1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № …

Таблица 19.1

ПДУ ЗВУКА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКА И УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ ПРИ РАБОТЕ С ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ И ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

| Категория работ | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука, эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| I | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| II | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| III | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| IV | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

Таблица 19.2

ПДУ ЭМП И ЭСП ПРИ РАБОТЕ С ЭКРАНАМИ ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ

| Наименование параметра |  | ПДУ |
| --- | --- | --- |
| Напряженность электрического поля в диапазоне частот: |  |  |
|  | 5 Гц-2 кГц | не более 25 В/м |
|  | 2-400 кГц | не более 2,5 В/м |
| Плотность магнитного потока магнитного поля в диапазоне частот: |  |  |
|  | 5 Гц-2 кГц | не более 250 нТл |
|  | 2-400 кГц | не более 25 нТл |
| Напряженность ЭСП |  | не более 15 кВ/м |

Таблица 19.3

ПДУ ЭМП И ЭСП ПРИ РАБОТЕ С КЛАВИАТУРОЙ, СИСТЕМНЫМ БЛОКОМ, МАНИПУЛЯТОРОМ «МЫШЬ», БЕСПРОВОДНЫМИ СИСТЕМАМИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ИНЫМИ ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

| Наименование параметра | ЭМП диапазонов частот |  |  |  |  | ЭСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3-300 кГц | 0,3-3 МГц | 3-30 МГц | 30-300 МГц | 0,3-300 ГГц |  |
| ПДУ | 25 В/м | 15 В/м | 10 В/м | 3 В/м | 10 мкВт/см2 | 15 кВ/м |

Таблица 19.4

ПДУ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ДИАПАЗОНЕ ПРИ РАБОТЕ С ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ

НА РАССТОЯНИИ 0,5 М СО СТОРОНЫ ЭКРАНА

| Диапазоны длин волн | 200-280 нм | 280-315 нм | 315-400 нм |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДУ | не допускается | 0,0001 Вт/м2 | 0,1 Вт/м2 |

Таблица 19.5

ПДУ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ В ИНФРАКРАСНОМ И ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ НА РАССТОЯНИИ 0,5 М СО СТОРОНЫ ЭКРАНА

| Диапазоны длин волн | 400-760 нм | 760-1050 нм | свыше 1050 нм |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДУ | 0,1 Вт/м2 | 0,05 Вт/м2 | 4,0 Вт/м2 |

Таблица 19.6

МОЩНОСТЬ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ НА РАССТОЯНИИ 0,05 М ОТ ЭКРАНОВ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ

| Наименование параметра |  |  | Допустимое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения при любых положениях регулировочных устройств |  |  | не более 1 мкЗв/час (100 мкР/час) |  |  |  |
| Таблица 19.7 ВРЕМЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕРЫВОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНЫ) И ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ | Уровень нагрузки за рабочий день (смену) при видах трудовой деятельности с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ |  |  |  | Суммарное время регламентированных перерывов, минут |  |  |
|  | группа А (суммарное число считываемых знаков за рабочий день (смену) | группа Б (суммарное число считываемых или вводимых знаков за рабочий день (смену) |  | группа В (суммарное время непосредственной работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ за рабочий день (смену), час | при 8-часовом рабочем дне (смене) | при 12- часовом рабочем дне (смене) |  |
| I | до 20000 | до 15000 |  | до 2,0 | 30 | 70 |  |
| II | до 40000 | до 30000 |  | до 4,0 | 50 | 90 |  |
| III | до 60000 | до 40000 |  | до 6,0 | 70 | 120 |  |

Приложение 19.2 (справочное) к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № …

ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЕЙ ЭМП НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВДТ, ЭВМ И (ИЛИ) ПЭВМ

1. Инструментальный  контроль уровней ЭМП и ЭСП на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ проводится:

при комплексной гигиенической оценке условий труда работников;

после проведения организационно-технических мероприятий, направленных на нормализацию электромагнитной обстановки;

при проведении производственного контроля;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

2. Инструментальный контроль уровней ЭМП и ЭСП должен осуществляться приборами с допускаемой основной относительной погрешностью измерений, не превышающей ± 25 % для ЭМП и ± 15 % для ЭСП, разрешенными к применению в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3. Перед проведением измерений ЭМП и ЭСП на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ должна быть обеспечена подготовка ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ и средств измерения в соответствии с их эксплуатационной документацией.

4. При  проведении измерений ЭМП и ЭСП на рабочем месте пользователя ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ, должно быть включено все электрооборудование, используемое для работы, и размещенное в данном помещении, в том числе устройства общего и местного освещения.

5.  Измерения проводятся в климатических условиях, соответствующих ТНПА, если другое не установлено технической и эксплуатационной документацией на ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ, а также средства измерений.

6.  Измерения проводятся не ранее чем через 20 минут после включения питания ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ.

7. Для  проведения  измерений ЭМП и ЭСП на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ на экране устанавливается типичное для данного вида работы изображение (текст, графики и другое).

8.  Измерение уровней ЭМП и ЭСП на рабочем месте пользователя ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ с дисплеями производится:

для дисплеев на ЭЛТ и плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные и другое) – в точках на вертикальной линии, расположенной на расстоянии 0,5 м (рисунок) от экрана дисплея, на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,4 ± 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя сидя и на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя стоя;

для дисплеев портативных компьютеров – в точках на вертикальной линии, расположенной на расстоянии 0,4 м (рисунок) от центра клавиатуры портативного компьютера, на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,4 ± 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя сидя и на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя стоя.

Рисунок. Расположение измерительной антенны относительно экранов дисплеев ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ

9.  В каждой точке проводится не менее трех измерений ЭМП и ЭСП. Для оценки соответствия уровней ЭМП и ЭСП требованиям настоящего Гигиенического норматива применяются максимальные из измеренных на различных высотах средних значений.

10.  При размещении на рабочих местах периферийного оборудования ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ на расстоянии менее чем 0,1 ± 0,01 м до человека измерения уровней ЭМП и ЭСП проводятся в точках на вертикальной линии, расположенной на расстоянии 0,05 ± 0,01 м от корпуса такого оборудования, на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,4 ± 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя сидя и на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя стоя.

11.  При размещении на рабочих местах периферийного оборудования ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ на расстоянии 0,1 ± 0,01 м и более до человека измерения уровней ЭМП и ЭСП проводятся в точках на вертикальной линии на расстоянии 0,5 ± 0,02 м от корпуса такого оборудования, на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,4 ± 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя сидя и на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя стоя.

12.  Оценка соответствия уровней ЭМП различных частот, проводится с учетом ПДУ соответствующих частотных диапазонов, установленных настоящим Гигиеническим нормативом.

13.  Оценка соответствия уровней ЭМП, создаваемых на рабочем месте при работе с беспроводными периферийными устройствами ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ, осуществляется в соответствии с частотой электромагнитного сигнала, указанной на самих устройствах или в технической и эксплуатационной документации к ним.

14.  Оценка соответствия уровней ЭМП, создаваемых на рабочем месте при работе с проводными периферийными устройствами ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ, осуществляется на частотах 0,3-300 кГц.

15.  За результат измерения принимается сумма измеренного значения и абсолютной погрешности средства измерения.

16.  В помещениях с высоким уровнем фонового ЭМП промышленной частоты 50 Гц, в которых уровни ЭМП в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ с дисплеями превышают значения ПДУ, установленные настоящим Гигиеническим нормативом, измерения и оценка соответствия уровней ЭМП в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц проводится  с учетом использованного средства измерений:

16.1. при использовании средств измерений, обеспечивающих возможность раздельного измерения ЭМП в полосе частот 45-55 Гц и в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц с вырезанной полосой частот 45-55 Гц, результаты измерений уровней ЭМП на рабочих местах пользователей принимаются соответствующими настоящему Гигиеническому нормативу, если в полосе частот 45-55 Гц они не превышают ПДУ ЭМП промышленной частоты 50 Гц, установленные действующими ТНПА, а в оставшейся части диапазона частот 5 Гц-2 кГц не превышают ПДУ, предусмотренные таблицей 2 настоящего Гигиенического норматива;

16.2. при использовании средств измерений для раздельной оценки соответствующих частотных составляющих, один из которых измеряет ЭМП во всем диапазоне частот 5 Гц-2 кГц, а другой – на промышленной частоте 50 Гц в полосе шириной ± 5 Гц, в качестве результата измерений ЭМП на рабочих местах пользователей принимается абсолютная разница в показаниях этих средств измерений с учетом их абсолютных погрешностей. Она не должна превышать ПДУ, предусмотренных настоящим Гигиеническим нормативом. Уровни ЭМП промышленной частоты не должны превышать ПДУ, установленные действующими ТНПА.

Категория la – работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч;

Категория lб – работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением, при которых расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.

Требования к организации рабочих мест с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в соответствии с п. 14 настоящей главы не распространяются на эксплуатацию портативных ПЭВМ при работе их от аккумулятора.

категория I – выполнение основной работы на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в диспетчерских, операторских, расчетных кабинах и постах управления, залах вычислительной техники;

категория II – выполнение основной работы на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в помещениях, где работают инженерно-технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль;

категория III – выполнение основной работы в помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев);

категория IV – выполнение основной работы на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в помещениях для размещения шумящего оборудования (алфавитно-цифровые печатающие устройства, копировально-множительная техника, многофункциональные устройства, принтеры и другое).

Уровни ЭМП промышленной частоты 50 Гц в помещении при выключенных ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ с напряженностью ЭП более 8 В/м и индукции МП более 80 нТл.

Измерения уровней ЭМП промышленной частоты 50 Гц проводятся при выключенных ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ.

Относительная погрешность каждого из приборов не должна превышать ±25 %.